Załącznik Nr 1 do Wniosku nr LT / W-             /2018

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń poddasza Katedry i Zakładu Genetyki UMW w budynku przy ul. K. Marcinkowskiego 1 UMW we Wrocławiu „ .

Zakres rzeczowy do prac projektowych :

- Celem  opracowania jest oddzielenie części laboratoryjnych zlokalizowanych przy klatce

schodowej nr K1 od pozostałej części pomieszczeń użytkowanych przez Katedrę i Zakład Genetyki  umożliwiające oddzielenie komunikacyjne Cz. Laboratoryjnej – klatka schodowa  K1, Cz. Dydaktyczno-Administracyjno-Socjalna – klatka schodowa K2 .

- Zakres opracowania obejmuje  pomieszczenia oznaczone na załączonym RZUCIE PODDASZA

numerami od 201 do 219a o łącznej powierzchni 496,96 m2.

+ pom. Nr 223, 224,225,226,227,229  należy zaadoptować na cele laboratoryjne – MOL-1 Izolacja DNA ( z przedsionkiem) ; MOL-2 Pokój opracowania DNA podzielony na dwie części ; MOL-3 Strefa wolna od kwasów nukleinowych ( ze śluzą ) ; MOL-4 Pracownia post-PCR ( ze śluzą ) – podzielony na 2 części oraz korytarz .

+ pom. Nr 216, 217,218, 219, 219a, 220,, 221, 222, 230 należy zaadoptować na Laboratorium Badań Cytogenetycznych – Pom. 1 Zakładanie i prowadzenie hodowli ( śluza) ; Pom. 2 Izolacja materiału po hodowli, barwienie chromosomów ; Pom. 3 Przygotowanie badań FISH ; Pom. 4 Mikroskopy 1 Analiza mikroskopowa ; Pom. 5 Mikroskopy 2 Analiza mikroskopowa oraz korytarz.

+ pozostałe pomieszczenia należy zaadoptować na cele dydaktyczne – dwie sale seminaryjne ; administracyjne – pokoje pracy naukowej , gabinet kierownika Katedry i Zakładu Genetyki , sekretariat  socjalne WC, szatnia, pokój socjalny oraz korytarz .

+ w części elektrycznej i niskoprądowej należy ująć :

- Zaprojektowanie modernizacji rozdzielnicy głównej RG-2 budynku na kondygnacji przyziemia ( obecna nazwa RG-2 to TP-0/A.1, TP-0/B, TP-0/B.1)

- Zaprojektowanie wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę główną budynku (odcinek pomiędzy RG-1 a RG-2 ).

- Zaprojektowanie wewnętrznej linii zasilającej tablicę piętrową remontowanych pomieszczeń poddasza ( z podziałem na linię zasilającą obwody ogólne oraz komputerowo laboratoryjne, odcinek pomiędzy RG-2 a TP ( poddasze ).

- Zaprojektowanie wymiany tablicy piętrowej remontowanych pomieszczeń poddasza ( tablica wyposażona między innymi w licznik energii elektrycznej z modułem komunikacyjnym RS-485, przekaźnikiem kontroli napięcia oraz wyłącznikami różnico prądowymi z członem nadmiarowo prądowym dla obwodów gniazd jedno i trój fazowych, wyłącznikami nadmiarowo prądowymi dla obwodów oświetleniowych, wyłącznikami nadprądowymi lub rozłącznikami bezpiecznikowymi dla obwodów technologicznych i wentylacyjno - grzewczych ).

- Zaprojektowanie instalacji jednofazowych gniazd ogólnych 230 V

- Zaprojektowanie instalacji jednofazowych gniazd dedykowanych ( gniazda instalacji komputerowej oraz urządzeń laboratoryjnych ).

- Zaprojektowanie instalacji odbiorników technologicznych 2x230V/400V

- Zaprojektowanie instalacji połączeń wyrównawczych ( GSU, LSU oraz o przewodowanie).

- Zaprojektowanie zasilania dla urządzeń wentylacyjno grzewczych.

- Zaprojektowanie układu sterowania i sygnalizacji układów wentylacyjno grzewczych.

- Zaprojektowanie zasilacza bezprzerwowego dla układu przełączeń SZR ( czas podtrzymania 3 min 100% obciążenia ) .

- Zaprojektowanie oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego dla remontowanej kondygnacji poddasza oraz drogi ewakuacyjnej.

- Zaprojektowanie kompletnej instalacji okablowania strukturalnego ( telefon, internet, minitoring, alarm, kontrola dostępu ).

- Zaprojektowanie szaf teleinformatycznych głównej oraz piętrowej, wraz z wyposażeniem ( elementy aktywne, elementy pasywne, UPS listwy zasilające ).

- Zaprojektowanie instalacji SSP Systemu Sygnalizacji Pożaru.

- Zaprojektowanie systemu oddymiania i napowietrzania

+ w części instalacje sanitarne należy ująć :

- Projekt instalacji wod-kan

- Projekt instalacji gazowej

- Projekt instalacji c.o.

- Projekt instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wyciągami z istniejących i projektowanych degestoriów

- Projekt instalacji chłodzenia pomieszczeń.

- Wykonanie projektu obejmuje:

- Inwentaryzację architektoniczno-budowlana do celów projektowych.

- Dokonanie koniecznych /jeśli zajdzie taka potrzeba/ ekspertyz technicznych oceny stanu technicznego obiektu celem przyjęcia odpowiedniej technologii robót remontowych.

3.  Dokumentacja powinna zawierać:

a)   projekt budowlany – uzgodniony i zatwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli

UMW uwzględniający sformułowane pisemnie wytyczne Użytkownika

- projekty wykonawcze – we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z  projektu

budowlanego

- niezbędne opinie, uzgodnienia w szczególności z Użytkownikiem, pozwolenia lub inne

dokumenty wymagane przepisami

d)   przedmiar robót w programach Norma i formacie PDF,

e)   kosztorysy inwestorskie szczegółowe w programach Norma i formacie PDF,

z  podziałem na  branże

f)   Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót

g)   bilans energetyczny mediów oraz wystąpienie do właściwych organów o zwiększenie

przydziału / jeśli zajdzie taka potrzeba/

a jej zakres i forma mają być zgodne z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji

o działalności Gospodarczej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno

-użytkowego ( tekst jed. – Dz. U. z 2013 r., poz.1129) i Prawem Budowlanym

i zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, pozwolenia lub inne dokumenty, wymagane

przepisami.

4.     Dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w podanej niżej formie :

a)  projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę (oryginał)

-  2 egz. w formie papierowej potwierdzone przez Urząd Miasta Wydziału Architektury

i Budownictwa we Wrocławiu

- 2 szt. płyty  CD w formie nieedytowalnej

- 1 szt. płyty  CD w formie edytowalnej

b) projekty wykonawcze – we wszystkich branżach w zakresie wynikającym z  projektu

budowlanego

- po 2 egz. w formie papierowej dla każdej branży

- 2 szt. płyty CD dla wszystkich branż w formie nieedytowalnej

- 1 szt. płyty CD dla wszystkich branż w formie edytowalnej

c)  przedmiary robót w programach Norma i formacie PDF, z podziałem na branże,

- 2 egz. formie papierowej dla wszystkich branży

- 2 szt. płyty CD dla wszystkich branż

d)  kosztorysy inwestorskie szczegółowe w programach Norma i formacie  PDF,

z podziałem  na  branże

- 2 egz. formie papierowej dla wszystkich branży

- 2 szt. płyty CD dla wszystkich branż

e)  Specyfikacje Technicznego Wykonania i Odbioru Robót

- 2 egz. formie papierowej dla wszystkich branży

- 2 szt. płyty CD dla wszystkich branż

Wszystkie przekazywane płytki CD powinny być dokładnie opisane.