Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

| ………………………………………………………………. pieczęć wykonawcy lub wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia | ……………………………………….. miejsce i data |
| --- | --- |

nr tel./faksu

REGON                             	NIP

http                                     	e-mail

O F E R T A

Nawiązując do zaproszenia z dnia 13 listopada 2024r na:

Modernizacja zasilania serwerowni CNIM i Borowska. Dostawa 2 szt. jednostek zasilających.

oferujemy wykonanie wyżej wymienionych dostaw/usług/robót budowlanych* (niewłaściwe skreślić)

| 1 | Nazwa przedmiotu zamówienia, |  | Cena Netto PLN | VAT % | Ilość (kpl.) | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modernizacja zasilania serwerowni CNIM i Borowska. Dostawa 2 szt. jednostek zasilających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr. 3 |  | ……….. | ….. | 2 | ……. |
|  | Razem: Wartość brutto PLN słownie |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | 4 tygodni od daty podpisania umowy |  |  |  |  |

1. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą  przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

……………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do składania

Data                                                				oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:

……..............................................................................................................................................................................

……..............................................................................................................................................................................

Adres

…................................................................................................................................................................................

…................................................................................................................................................................................

NIP ……...................................................          Regon ……..................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Modernizacja zasilania serwerowni CNIM i Borowska. Dostawa 2 szt. jednostek zasilających.,

prowadzonego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, oświadczam, że:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024, poz. 507).

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zaproszenia na
Modernizacja zasilania serwerowni CNIM i Borowska. 
Dostawa 2 szt. jednostek zasilających.

Specyfikacja techniczna pojedynczego urządzenia:

Zaoferowane rozwiązanie:

…………………………………………………………….

Zamawiający posiada już urządzenie Eaton 93PS-30(40)-30-4x9Ah-MBS-6. Wymaga dostarczenia urządzenia jak już posiadane lub równoważnego spełniającego poniższe funkcjonalności:

| Wymagana funkcjonalność lub element składowy | Spełnia / nie spełnia WPISAĆ: TAK / NIE |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa: 30 kVA/30 kW | …………… |
| Podtrzymanie zasilania przez 13 minut dla obciążenia 30kW | …………… |
| Topologia on-line VFI-SS-111 wg normy IEC 62040-3 | …………… |
| Rozwiązanie modułowe, podwyższające niezawodność, niwelujące istnienie pojedynczego punktu awarii w postaci modułów mocy 15kVA/15kW, każdy moduł jest niezależnym źródłem zasilania i zawiera własny układ prostownik-falownik, moduły mocy wymieniane „na gorąco” (hot-swap) – podczas serwisowania jednego z modułów, drugi pozostaje w trybie podwójnej konwersji (online) | …………… |
| Ilość faz 3/3 – trzy fazy wejściowe i trzy fazy wyjściowe | …………… |
| Praca równoległa do 4 jednostek (technologia HotSync) | …………… |
| Sprawność w trybie on-line: co najmniej 95,8% w zakresie obciążenia 50-100% (do 98,8% w trybie oszczędzania energii) | …………… |
| Praca przy temperaturze do 40 st. C otoczenia bez obniżania wartości znamionowych | …………… |
| Parametry wejściowe / wyjściowe: - tolerancja napięcia wejściowego prostownika, bez przejścia na pracę z baterii: 187-276 V - częstotliwość wejściowa 50 Hz lub 60 Hz z tolerancją 40Hz do 72Hz - wahania napięcia wyjściowego: < 1% - wahania częstotliwości wyjściowej: ±0,15 Hz - cosφ wyjściowy = 1 - cosφ wejściowy > 0,99 | …………… |
| Wyposażone w wewnętrzny, bezprzerwowy bypass elektroniczny. Bypass wewnętrzny posiada zabezpieczenie przed zwrotnym podawaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040). Zwarciowy prąd bypassu statycznego Icc – 100 kA | …………… |
| Urządzenie wyposażone w system nieciągłego ładowania baterii z okresem spoczynkowym (tzw. resting) w jednym cyklu nie krótszym niż 14 dni. W przypadku braku ogólnodostępnych informacji dotyczących ładowania baterii na stronie producenta z ofertą dołączyć opis sposobu zarządzania pracą baterii. W opisie znaleźć się muszą informacje nt. trwania okresów ładowania forsującego, konserwującego i okresu spoczynkowego Opis powinien być materiałem firmowym producenta | …………… |
| Urządzenie powinno posiadać tryb oszczędzania energii, zapewniający automatyczne, bezprzerwowe przełączanie w tryb online (w czasie do 2ms) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w torze bypassu statycznego. W przypadku braku ogólnodostępnych informacji dotyczących sposobu oszczędzania energii na stronie producenta z ofertą dostarczyć taki opis. Opis technologii powinien być materiałem firmowym producenta | …………… |
| Urządzenie posiada inteligentny algorytm zarządzania modułami mocy, regulujący poziom obciążenia poszczególnych modułów w celu uzyskania najwyższej sprawności. | …………… |
| Urządzenie musi posiadać panel komunikacyjny, w którym powinny być zainstalowane: - gniazdo komunikacji RS-232, - gniazdo wyłącznika awaryjnego p.poż. interfejsy komunikacyjne: SNMP – karta sieciowa Gigabit Ethernet, zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa UL 2900 oraz IEC 62443, szyfrowanie TLS 1.2 | …………… |
| Urządzenie posiada graficzny dotykowy wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim. Wyświetlacz posiada możliwość wskazania aktualnego stanu pracy i parametrów urządzenia, posiada możliwość zmiany trybu pracy urządzenia, dostęp do statystyk i historii stanu. Możliwość konfigurowania poziomów dostępu do urządzenia za pomocą hasła. | …………… |
| Urządzenie posiada jednolitą obudowę zabezpieczoną od strony frontowej zamkiem przed dostępem osób niepowołanych | …………… |
| Obudowa urządzenia w postaci szafy o wymiarach nie przekraczających 500 x 800 x 1800 mm oraz masy całkowitej 550 kg | …………… |
| Baterie akumulatorów umieszczone wewnątrz urządzenia | …………… |
| Urządzenie posiada zabezpieczenia - zabezpieczenie toru wejściowego prostownika: 3 x 63 A - zabezpieczenie toru wejściowego bypassu statycznego: 3 x 63 A - zabezpieczenie toru wejściowego zewnętrznego bypassu serwisowego: 3 x 63 A | …………… |
| Możliwość podłączenia okablowania: - kabel wejściowy toru prostownika: 4 x 16 mm2 - kabel wejściowy toru bypassu statycznego: 4 x 16 mm2 - kabel PE: 1 x 16 mm2 - kabel wejściowy toru zewnętrznego bypassu serwisowego: 5 x 16 mm2 - kabel pomiędzy ups a bypassem serwisowym: 4 x 16 mm2 | …………… |

Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagana funkcjonalność lub element składowy” spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………….

Podpis Wykonawcy