UMW/IZ/PN-9/20                                                                   Załącznik nr 2 część B do Siwz

### Arkusz Informacji Technicznej

### sprzęt informatyczny Centrum Informatyczne

Warunki ogólne zamówienia:

- Dostarczone urządzenia muszą być nowe, nieodnawiane oraz nieużywane, przy czym Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem.

- W ramach dostawy należy dostarczyć Zamawiającemu numery kontraktów serwisowych lub innych dokumentów umożliwiających Zamawiającemu potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków gwarancyjnych przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się, że zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego 
z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich.

- W wypadku wątpliwości co do zgodności oferowanych produktów z umową Zamawiający jest uprawniony do:

  - zwrócenia się do producenta oferowanych produktów o potwierdzenie ich zgodności 
z umową(w tym także do przekazania producentowi niezbędnych danych umożliwiających weryfikację),

  - zlecenia producentowi oferowanych produktów, lub wskazanemu przez producenta podmiotowi, inspekcji produktów pod kątem ich zgodności z umową oraz ważności 
i zakresu uprawnień licencyjnych.

Jeżeli inspekcja, o której mowa powyżej wykaże niezgodność produktów z umową lub stwierdzi, że korzystanie z produktów narusza majątkowe prawa autorskie producenta, koszt inspekcji zostanie pokryty przez Wykonawcę, według rachunku przedstawionego przez podmiot wykonujący inspekcję, w kwocie nie przekraczającej 20% wartości zamówienia (ograniczenie to nie dotyczy kosztów poniesionych przez Strony w związku z inspekcją, jak np. konieczność zakupu nowego oprogramowania).

Prawo zlecenia inspekcji nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego, 
w szczególności prawa do żądania dostarczenia produktów zgodnych z umową oraz roszczeń odszkodowawczych.

- Zamawiający wymaga, by konieczne oprogramowanie dostarczone wraz ze sprzętem było w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy) na dzień poprzedzający dzień składania ofert,

- Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Przed podpisaniem protokołu odbioru Zamawiający może zwrócić się do producenta zaoferowanych rozwiązań o weryfikację numerów seryjnych urządzeń pod kątem ich zgodności ze specyfikacją.

| 1. Przełącznik sieciowy 48-portowy: 3 szt. Proponowane rozwiązanie ..................................................................................... Producent .......................................................................................................... |
| --- |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane WYPEŁNIA WYKONAWCA */** |
| 1. | Urządzenie musi mieć możliwość montażu w szafie 19”, wysokość 1RU. | tak/nie |
| 2. | Urządzenie musi przetwarzać pakiety (64 bajty) z wydajnością co najmniej 107Mpps. | tak/nie |
| 3. | Urządzenie musi posiadać matrycę przełączającą o wydajności co najmniej 216Gbps. | tak/nie |
| 4. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 512 MB pamięci RAM. | tak/nie |
| 5. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci flash (zainstalowane na płycie głównej). | tak/nie |
| 6. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 1000 aktywnych sieci VLAN | tak/nie |
| 7. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 8000 adresów MAC | tak/nie |
| 8. | Urządzenie musi posiadać obsługę co najmniej 4000 identyfikatorów sieci VLAN | tak/nie |
| 9. | Urządzenie musi zapewnić obsługę co najmniej następujących funkcjonalności /protokołów związanych z warstwą drugą modelu ISO/OSI: protokół 802.1Q VLAN, Dynamic Trunking Protocol (DTP), VLAN Trunking Protocol (VTP), 802.1s, 802.1w, 802.3ad, Protokół Agregacji Portów (PAgP), Cisco Discovery Protocol (CDP), obsługa STP, RSTP, MSTP, agregacja portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) – także dla portów umieszczonych na różnych przełącznikach w stosie, obsługa ramek jumbo (9000B), multicast - IGMPv3/MLDv2 snooping, | tak/nie |
| 10. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zapewnieniem jakości usług w sieci (QoS): Obsługa co najmniej 4 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, Obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, Możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, Kontrola sztormów dla ruchu broadcast i multicast, Mechanizm AutoQoS lub równoważny, kształtowanie i dzielenie rozkładu ruchu pomiędzy kolejki. | tak/nie |
| 11. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z bezpieczeństwem: Wsparcie dla serwerów TACACS+ i RADIUS, Definiowanie list dostępowych (ACL) dla portów urządzenia, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwości jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, Możliwość kopiowania ruchu z określonego portu (mirror), możliwość konfiguracji min. 2 sesji, przekierowanie ruchu na określony port lub VLAN, Możliwość autoryzacji dostępu do przełącznika w oparciu o mechanizmy AAA we współpracy z serwerem autoryzacyjnym – min. 10 poziomów uprawnień z możliwością określenia ich zakresu, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, DHCP relay, Możliwość ograniczania ilości adresów MAC per port, Kontrola sztormów ruchu rozgłoszeniowego na portach. | tak/nie |
| 12. | Urządzenie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących funkcjonalności/protokołów związanych z zarządzaniem: wsparcie dla SNMP (v1, 2, 3), SPAN port, RSPAN port, śledzenie tras w warstwie drugiej. | tak/nie |
| 13. | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność standardu 802.3af (PoE) oraz 802.3at (PoE+) | tak/nie |
| 14. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 48 portów typu 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) z obsługą PoE/PoE+ o sumarycznym budżecie mocy co najmniej 370W. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć komplet 48 patchcordów UTP kat.5e o długości 0,5m. | tak/nie |
| 15. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 4 porty 1 Gigabit Ethernet definiowane przez wkładki SFP. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z urządzeniem przynajmniej: - 1 wkładki, dedykowanej do pracy w dostarczanym urządzeniu, w standardzie 1000BASE-LX/LH. - 1 wkładki, dedykowanej do pracy w dostarczanym urządzeniu, w standardzie 1000BASE-SX. Wraz z każdą wkładką SFP należy dostarczyć odpowiedni kabel optyczny złączami LC/PC – SC/PC o długości przynajmniej 2m. | tak/nie (wpisać ilość oraz modele oferowanych wkładkek SFP) |
| 16. | Urządzenie musi wspierać opcjonalny moduł do stackowania, zapewniając przy jego użyciu obsługę do 8 urządzeń w jednym stosie oraz wydajność na poziomie 80 Gigabitów. Moduł ten wraz z kablem stackującym o długości nie krótszej niż 50cm należy dostarczyć wraz z przełącznikiem. | tak/nie (wpisać model oferowanego modułu stack oraz długość kabla) |
| 17. | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB do podłączenia urządzenia magazynującego, do wykonywania kopii zapasowych lub przenoszenia plików konfiguracyjnych. | tak/nie |
| 18. | Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania przez posiadany przez Zamawiającego system Cisco Prime Infrastructure 3.0 | tak/nie |
| 19. | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie (system operacyjny) co najmniej wersji podstawowej (Base) | tak/nie |
| 20. | Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Plik konfiguracyjny powinien być przechowywany w pamięci nieulotnej (flash). Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się restartów urządzenia po dokonaniu zmian. | tak/nie |
| 21. | Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. | tak/nie |
| 22. | Urządzenie należy dostarczyć wraz z kablem zasilającym IEC320 C13/C14 o długości minimum 2m. | tak/nie |
| 23. | Wymiana lub naprawa na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania ze stron producenta oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego. | tak/nie (wpisać rodzaj lub kod oferowanej gwarancji) |

GWARANCJA NA DOSTARCZANE URZĄDZENIA:

| 36 miesięcy 48 miesięcy 60 miesięcy | Proszę podać proponowany okres gwarancji: ..................... |
| --- | --- |

* Wykonawca pozostawia właściwą odpowiedź "tak" lub "nie" przy pytaniach wyboru

** W przypadku konieczności wypełnienia pól Wykonawca wpisuje zaproponowane rozwiązanie

Jeżeli oferowany sprzęt spełnia wyższe wymagania – Wykonawca wpisuje oferowany parametr.

Jeżeli zaproponowane urządzenie spełnia wymagane parametry techniczne  poprzez instalację dodatkowych  kart rozszerzeń/modułów czy opcji gwarancyjnych (niebędących na wyposażeniu standardowym) należy je wyszczególnić przy pozycji oraz wpisać model, symbol tego elementu.

      - Niespełnienie wszystkich minimalnych parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Wymagane minimalne parametry techniczne ” spowoduje odrzucenie oferty.

      - Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenia są kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do pracy, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data                                                                                               Pieczęć i podpis Wykonawcy