## tabela pomieszczeń
Liczba użytkowników / pracowników | Pow. [m2] | Wysokość do podsufitki wg. PFU [m] | Wysokość do podsufitki zalecana(*) [m] | Kubatura [m3] | Strefa/klasa czystiści | Temperatura [C] |  | Wilgotność względna [%] |  | Min ilość wymian [1/h] | SEKTOR | NR KORYTARZA | SEKTOR | NR KORYTARZA | UWAGA | SEKTOR | NR KORYTARZA | NAWIEW NAWIETRZOKNO | NAWIEW PROJ | NAWIEW ZMIERZ BEZ KRATEK KOMP. | NAWIEW ODCHYŁKA % | WYWIEW PROJ | WYWIEW ZMIERZ | WYWIEW ODCHYŁKA % | Min ilość wymian [1/h] wg schematu | Rodzaj wentylacji - nawiew | L.P. | CENTRALA | CENTRALA - NAWIEW m3/h | CENTRALA - WYWIEW m3/h
[6 empty] | zima | lato | zima | lato | [19 empty] | PROJ. | PROJ.
ZCEiI budynki A, B, C i D
[18 empty] | HVACA1 | 4560 | 3137 | -31.21% | 4370 | 3871 | -11.42% |  |  | 1 | HVAC.A.1 | 4560 | 4370
[18 empty] | HVACA2 | 10080 | 6987 | -2.7166 | 9580 | 6583 | -31.28% |  |  | 2 | HVAC.A.2 | 10080 | 9210
[18 empty] | HVACA3 | 6095 | 4300 | -29.45% | 5660 | 3169 | -44.01% |  |  | 3 | HVAC.A.3 | 6095 | 5660
[18 empty] | B2 | 10200 | 8613 | -15.56% | 9910 | 7814 | -21.15% |  |  | 4 | HVAC.B.1 | 10200 | 9910
[18 empty] | B2 | 6450 | 4395 | -31.86% | 5715 | 2952 | -48.35% |  |  | 5 | HVAC.B.2 | 6450 | 5505
[18 empty] | B1 | 7890 | 5301 | -32.81% | 6520 | 4389 | -32.68% |  |  | 6 | HVAC.B.3 | 7890 | 6520
[18 empty] | B3 | 4050 | 3804 | -6.074% | 3330 | 2333 | -29.94% |  |  | 7 | HVAC.B.4 | 4050 | 3560
[18 empty] | B3 | 1520 | 1428 | -6.053% | 1580 | 1061 | -32.85% |  |  | 8 | HVAC.B.5 | 1520 | 1580
[18 empty] | B4 | 1080 | 1052 | -0.09587 | 1140 | 832 | -27.02% |  |  | 9 | HVAC.B.6 | 1080 | 1140
[18 empty] | C1 | 6790 | 4943 | -27.2% | 6490 | 4782 | -26.32% |  |  | 10 | HVAC.C.1 | 6790 | 6490
[18 empty] | C0, C1 | 23265 | 18458 | -20.66% | 22000 | 19922 | -9.445% |  |  | 11 | HVAC.C.2 | 20765 | 18790
[27 empty] | 12 | HVAC.C.3 | 2500 | 2500
[18 empty] | C2 | 2690 | 2132 | -20.74% | 2440 | 2473 | 1.352% |  |  | 13 | HVAC.C.4 | 2690 | 2530
[18 empty] | A5 | 15420 | 9489 | -38.46% | 6270 | 7126 | 13.65% |  |  | 15 | NA1 | 15620 | 5150
[18 empty] | A5 | 17230 | 12693 | -26.33% | 6760 | 3688 | -45.44% |  |  | 16 | NA2 | 17030 | 6290
[18 empty] | A1 | 10470 | 6734 | -35.68% | 9825 | 5038 | -48.72% |  |  | 17 | NA3 | 10470 | 9065
[18 empty] | A0, A2, A3, A4 | 27090 | 26420 | -2.473% | 17480 | 11252 | -35.63% |  |  | 18 | NA4 | 23310 | 13520
[18 empty] | A0, A2, A3, A4 | 12550 | 9946 | -20.75% | 8950 | 6615 | -26.09% |  |  | 19 | NA5 | 16130 | 10480
[18 empty] | A0, A2, A3, A4 | 12680 | 8101 | -36.11% | 8380 | 2465 | -70.58% |  |  | 20 | NA6 | 14140 | 9140
[19 empty] | 19800 | 18010 | -9.04% | 14160 | 11904 | -15.93% |  |  | 21 | NA7 | 17900 | 13580
[27 empty] | 22 | NA8 | 1930 | 1740
[18 empty] | B0, B1, B3, B4 | 10390 | 5966 | -42.58% | 8140 | 3492 | -57.1% |  |  | 23 | NB1 | 10390 | 3770
[18 empty] | B4, B5 | [8 empty] | 24 | NB2 | 10270 | 6450
[18 empty] | B5 | 6700 | 6336 | -5.433% | 4560 | 2075 | -54.5% |  |  | 25 | NB3 | 6700 | 4430
[18 empty] | B0 | 2810 | 1630 | -41.99% | 2440 | 1705 | -30.12% |  |  | 26 | NB4 | 2810 | 1610
[18 empty] | C0, C1, C2 | [8 empty] | 27 | NC1 | 18370 | 15890
[18 empty] | C0 | 4220 | 3622 | -14.17% | 4910 | 4592 | -6.477% |  |  | 28 | NC2 | 4220 | 4590
[27 empty] | 29 | ND1 | 3410 | 1130
OBND, budynki A i B
[27 empty] | 1 | A-NW1 | 20000 | 20000
[27 empty] | 2 | A-NW2 | 6500 | 4500
[27 empty] | 3 | A-NW3 | 12750 | 12500
[27 empty] | 4 | A-NW4 | 11600 | 9500
[27 empty] | 5 | B-NW1 | 8500 | 7950
[27 empty] | 6 | B-NW2 | 13750 | 13750
[27 empty] | 7 | B-NW3 | 8700 | 7950
[27 empty] | 8 | B-NW4 | 7250 | 6600
[27 empty] | 9 | B-NW5 | 6250 | 4600
[27 empty] | 10 | B-NW6 | 8500 | 7950
[27 empty] | 11 | B-NW7 | 8350 | 8150
[27 empty] | 12 | B-NW8 | 8700 | 7950
[27 empty] | 13 | B-NW9 | 10250 | 10000
[27 empty] | 14 | B-NW10 | 6850 | 5250
[27 empty] | 15 | B-NW11 | 9910 | 7950
[27 empty] | 16 | B-NW12 | 15500 | 7150
[27 empty] | 17 | B-NW13 | 9225 | 7950
[27 empty] | 18 | B-NW14 | 8000 | 7950
[27 empty] | 19 | B-NW15 | 12800 | 4900
[27 empty] | 20 | B-NW16 | 4850 | 4850