UMW/AZ/PN-44/20	Załącznik nr 9 do SIWZ

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający wymaga aby:
Oferowane klimatyzatory były w klasie energetycznej nie niższej niż:
- A+++ dla urządzeń typu split ściennych o mocy do 3,5kW
- A++ dla pozostałych urządzeń
Poziom ciśnienia akustycznego, przy minimalnych obrotach wentylatora, oferowanych jednostek wewnętrznych był nie większy niż:
- 20 dB dla jednostek typu split o mocy do 3,5kW
- 30 dB dla jednostek typu multisplit i sufitowych
- 33 dB dla jednostek o mocy 8kW przeznaczonych do pracy ciągłej (np. serwerownia)

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
1. Posiadania certyfikatu f-gazowego dla przedsiębiorców i personelu.
2. Posiadania uprawnień elektrycznych G1 na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Dokumenty wymagane przy odbiorze prac:
1. Protokół z próby szczelności instalacji chłodniczej.
2. Protokół z napełnienia instalacji chłodniczej.
3. Protokół z uruchomienia klimatyzatora.
4. Protokół z przeszkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzenia.
5. Protokół z przekazania Użytkownikowi sterowników (pilotów) oraz instrukcji obsługi do urządzenia.
6. Protokoły pomiarów elektrycznych