UMW/AZ/PN-68/20 Załącznik nr 9 do SIWZ

**WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

**Zamawiający wymaga aby:**

1. Oferowane klimatyzatory były w klasie energetycznej nie niższej niż:

- **A+++** dla urządzeń typu split ściennych o mocy **do 3,5kW**

- **A++** dla pozostałych urządzeń

1. Poziom ciśnienia akustycznego, przy minimalnych obrotach wentylatora, oferowanych jednostek wewnętrznych był nie większy niż:

- 20 dB dla jednostek typu split o mocy **do 3,5kW**

- 30 dB dla jednostek typu multisplit i sufitowych

- 33 dB dla jednostek o mocy **8kW** przeznaczonych do **pracy ciągłej** (np. serwerownia)

**Zamawiający wymaga od Wykonawcy:**

1. Posiadania certyfikatu f-gazowego dla przedsiębiorców i personelu.
2. Posiadania uprawnień elektrycznych G1 na stanowisku eksploatacji i dozoru.

**Dokumenty wymagane przy odbiorze prac:**

1. Protokół z próby szczelności instalacji chłodniczej.
2. Protokół z napełnienia instalacji chłodniczej.
3. Protokół z uruchomienia klimatyzatora.
4. Protokół z przeszkolenia Użytkownika w zakresie obsługi urządzenia.
5. Protokół z przekazania Użytkownikowi sterowników (pilotów) oraz instrukcji obsługi do urządzenia.
6. Protokoły pomiarów elektrycznych