Umowa Nr  AM / AZ / PN - 79 / 11    wzór (załącznik do SIWZ)

Projekt  umowy  Nr AM / AZ / PN - 79 / 11

sporządzona w dniu  r.  zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.04  (Dz. U. z.  2010 r. Nr 113 poz. 759), pomiędzy:

# Akademią Medyczną we Wrocławiu

z siedzibą przy ul.  Pasteura 1, 50-367 Wrocław,

tel. + 48/ 071 –784-00-02, fax.  071/784-00-07 sekdyr@adm.am.wroc.pl

NIP: 896-000-57-79 REGON: 000288981

którą reprezentuje:

Mgr Artur Parafiński - Kanclerz AM

zwaną dalej  „Zamawiającym”

a

firmą:

którą reprezentuje:

zwaną dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego postępowania nr AM/ AZ/ PN-79/ 2011 w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: Wykonanie przeglądów oraz czynności serwisowo-konserwacyjnych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyszczególnionych w załączniku 1 do Umowy w budynkach Akademii Medycznej we Wrocławiu. w okresie od dnia 15.09.2011 r. do 30.09.2012 r., na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 2

#### Opis przedmiotu umowy:

Zakres przeglądu oraz czynności serwisowo-konserwacyjnych, wszystkich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

- Przeglądy winny być wykonywane (po zgłoszeniu przez Zamawiającego danego urządzenia do przeglądu, w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia):

- raz w roku klimatyzatory typu "Split",

  - dwa razy w roku układy wentylacyjne i klimatyzacyjne.

  - Wykaz urządzeń znajduje się w zał. nr 2 do Siwz: "Wykaz klimatyzatorów i układów wentylacji, klimatyzacji Akademii Medycznej we Wrocławiu".

- Zamawiający przewiduje zamówienia dodatkowe i uzupełniające do zamówienia podstawowego, również w innych obiektach niż wymienione w zał. 2 do Siwz, a także zastrzega sobie prawo do rezygnacji z przeglądu niektórych urządzeń wymienionych w zał. 2 do Siwz.

- Zakres przeglądu oraz czynności serwisowo-konserwacyjnych wszystkich urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z towarzyszącymi agregatami chłodniczymi:

  - sprawdzenie konstrukcji mechanicznej (ścianki konstrukcyjne, mocowania),

  - sprawdzenie części ruchomych (wentylator, rotacyjny wymiennik ciepła, silnik, łożyska, naciąg pasków klinowych, przepustnice, łopatki),

  - w razie konieczności wymiana paska klinowego,

  - sprawdzenie zabezpieczenia przeciw zamrożeniowego,

  - sprawdzenie stanów wymienników ciepła, czyszczenie i odgrzybianie,

  - sprawdzenie filtrów powietrza w urządzeniach - czyszczenie lub wymiana filtrów

  - kontrola pracy silników

  - test pracy napędów zaworów

  - test czujników

  - test presostatów

  - test klap przeciw pożarowych

  - sprawdzenie uszczelek oraz połączeń elastycznych kanałów

  - sprawdzenie mechanicznych połączeń, nity lub klamry

  - sprawdzenie wizualne izolacji termicznych rur i kanałów, a w razie konieczności ich wymiana lub naprawa,

  - kontrola szczelności sieci instalacji chłodzenia, a w razie konieczności jej uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodniczego,

  - kontrola sterujących połączeń elektrycznych urządzenia wewnętrznego z urządzeniem zewnętrznym,

  - sprawdzenie instalacji elektrycznych zasilających i sterujących, zabezpieczenia termicznego uzwojeń,

  - sprawdzenie parametrów powietrza nawiewnego,

  - sprawdzenie instalacji automatyki, symulacji warunków pracy i awarii,

  - kontrola szaf sterowniczych (elementy szaf sterowniczych, styki, falowniki,...).

- Na wykonane naprawy i dostarczone materiały Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji.

- Po wykonaniu przeglądu Wykonawca ma obowiązek sporządzenia protokołu na każdy obiekt osobno, podpisany przez Wykonawcę oraz Użytkownika. W protokole Wykonawca ma obowiązek wpisać zlecenia napraw lub wymiany części, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia książki konserwacji, napraw i zaleceń, na każdy obiekt oddzielnej. Książki złożone powinny być w Dziale Technicznym AM i na bieżąco, po każdym przeglądzie uzupełniane odpowiednim wpisem: data, nr protokołu, podpis osoby uprawnionej, pieczątka Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Działu Technicznego AM ofertę na wykonanie prac, które są konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń, a nie zostały ujęte powyższym zakresem prac. Po akceptacji powyższej oferty przez Dział Techniczny AM Wykonawca może przystąpić do ich wykonania dopiero po otrzymaniu zlecenia podpisanego przez Kanclerza oraz Kwestor Akademii Medycznej we Wrocławiu.

- Wykonawca zaświadcza, że przeglądy i czynności serwisowo-konserwacyjne będą wykonywać osoby posiadające stosowne uprawnienia, z zachowaniem przepisów BHP.

- Specyfikacja Odbioru Robót:

Odbiorowi podlegają wykonane prace. Wykonawca winien wystawić fakturę za wykonane przeglądy po dokonaniu wpisu do prowadzonej książki konserwacji, napraw i zleceń oraz dostarczenia do Działu Technicznego protokołów odbioru, na każdy obiekt osobno, podpisanych przez Wykonawcę oraz Użytkownika.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconego przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami państwowymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie okresowej kontroli technicznej obiektów  oraz  przy dołożeniu niezbędnej staranności.  Wykonawca  potwierdza, że posiada  polisę ubezpieczeniową OC od odpowiedzialności cywilnej. Na podstawie  posiadanej polisy OC ...................... Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za błędy ujawnione po wykonaniu  robót  będących  przedmiotem umowy, do kwoty  50.000,00 EURO.

§ 4

Cena:

- Ogólna cena ryczałtowa przedmiotu umowy wg Formularza Ofertowego, złożonego w postępowaniu przetargowym w dniu 00.00.2011 r. wynosi: netto:              PLN, brutto z obowiązującym podatkiem VAT:              PLN (słownie:                                                                          PLN).

- Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po realizacji każdego przeglądu w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy  i  daty  dostarczenia faktury VAT do Działu Technicznego AM we Wrocławiu przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5.

§ 5

Termin:

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 15.09.2011 r. do dnia 30.09.2012 r.

§ 6

Kary umowne:

Strony ustalają następujące kary umowne:

- Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę umowną za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu  umowy z  przyczyn niezależnych od  Zamawiającego  w wysokości  0,20% wynagrodzenia umownego (§ 4 umowy)  za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od  Zamawiającego,  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od daty wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie         o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody.

§ 7

- W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych  lub inne przepisy szczególne.

- Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą dotyczyć  zmiany stawki podatku VAT w okresie trwania umowy i związanej z nią zmianą wartości  wynagrodzenia brutto oraz zmianą  terminu jej obowiązywania.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygana przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Umowa niniejsza sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca                                                                         Zamawiający