50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW Ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-345 Wrocław fax 71 / 784-00-45, e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PE - PN – 3 / 13				                       Wrocław,  19. 03. 2013 r.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Rozbudowa Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, wraz z łącznikiem podziemnym 
i niezbędną infrastrukturą techniczną

W ramach projektu pn.:

„Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”.

# Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18. 02. 2013 r., ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21. 02. 2013 r., pod numerem 2013 / S 037 - 058464.

Odpowiedzi na pytania (2) – pierwsza tura

##### Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu odpowiada niniejszym na pytania zadane                     w w / w postępowaniu:

- Na str. 120 PFU znajduje się zapis: „ Dno wykopu wyrównać ręcznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego powierzchnie dna zagęścić. W gruntach innych niż piaszczyste wykonać podsypkę 0,2m grubości  i zagęścić”. Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że w poziomie posadowienia pod częścią budynku występują gliny i według tego zapisu należałoby przegłębić wykop o 20cm i wykonać zasypkę . Czy Zamawiający potwierdza cytowany wymóg PFU?

Odpowiedź:

Jeżeli w trakcie wykonywania wykopu w obrębie glin parametry wytrzymałościowe gruntowe nie ulegną zmniejszeniu i zostanie to potwierdzone wpisem geologa, to można zrezygnować z wykonywania podsypki, w przeciwnym wypadku konieczne jest wybranie gruntów 
o gorszych parametrach niż w badaniach geologicznych.

- Na rysunku PZT chodnik górki nie jest połączony z chodnikiem szpitala. W jaki sposób oba te obiekty będą połączone i czy połączenie to wejdzie w zakres przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zagospodarowanie górki jest wstępnym projektem i wytyczną do projektu wykonawczego. Należy przewidzieć połączenie chodnika z chodnikiem szpitala na etapie PW.

- Prosimy o podanie lokalizacji gabionów i balustrad na górce.

Odpowiedź:

Szczegółowa lokalizacja gabionów na górce będzie podana na etapie Projektu Wykonawczego, po dokładnej niwelacji terenu górki. Na tym etapie są to wstępne założenia projektowe i wytyczne do PW.

- Czy  gabiony można wykonać z kruszywa łamanego?

Odpowiedź:

Do wypełnienia gabionów należy zastosować kamień skał twardych, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą w reakcje. Powinien być to kamień co najmniej klasy II wg wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 lub równoważnych. Może to być kamień nieobrobiony łamany lub otoczaki rzeczne. Minimalna dopuszczalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka.

- Prosimy o określenie warstw drogowych na górce. Czy można je przyjąć jak dla chodników przed budynkiem?

Odpowiedź:

Tak, warstwy drogowe na górce można przyjąć, jak dla chodników przed budynkiem.

- W PFU strona 118 podano opisy warstw drogowych, które jednak różnią się od opisów  warstw na rysunkach. Które warstwy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Grubość podbudowy z kruszywa 0/31.5 pod stanowiskami postojowymi należy przyjąć 
20 cm, zgodnie z zapisami w PFU.

- Czy donice zlokalizowane na dziedzińcach i w patio są zwykłymi donicami żelbetowymi czy też Zamawiający ma jakieś szczególne wymagania w tym zakresie?

Odpowiedź:

Donice zlokalizowane na dziedzińcach należy wykonać z betonu architektonicznego, kształt zgodnie z Kartą Kolorów i materiałów.

- Czy przebudowa ulicy Spiskiej wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź:

W ofercie należy ująć dwa wjazdy / wyjazdy pożarowe w ul. Spiskiej, zgodnie z zakresem opracowania.

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca górka wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o udostępnienie  przekrojów i bardziej szczegółowych rzutów projektowanej i istniejącej górki. Z udostępnionych rysunków bardzo trudno jest dokładnie oszacować ilość robót ziemnych będących  do wykonania, aby ukształtować teren zgodnie z projektem.

Odpowiedź:

Istniejąca górka wchodzi w zakres wyceny. Przetarg obejmuje również projekt wykonawczy, więc przekroje i szczegółowe rzuty będą opracowane na etapie PW. Dane podane 
w dokumentacji projektowej załączonej do przetargu są wytycznymi projektowymi.

- W PFU na stronie 118 zawarto  zapis, że wszystkie nasypy powinny być wykonane z gruntu spełniającego wymogi gruntu G1. W trakcie  wizji lokalnej stwierdziliśmy, że  istniejąca górka utworzona została z materiału zebranego z terenu po budowie obecnego szpitala i nie jest to z pewnością grunt kategorii G1. Według tego zapisu istnieje ryzyko, że będzie trzeba wywieźć cały nasyp i wybudować go od nowa z odpowiednich gruntów. Czy Zamawiający potwierdza konieczność zastosowania gruntu kat. G1?

Odpowiedź:

Odnośnie gruntów G1 dotyczy to nasypów nowych, głównie pod konstrukcjami jezdni/parkingów. Istniejącego nasypu „górki" nie ma sensu rozbierać w całości i stosować grunt kat. G1. Należy miejscowo zastosować warstwy drogowe (chodniki, rampy).

- Poziom L3 ściany w osiach C - D  i E oznaczone są na rzucie ACHITEKTURY jako 1.2 (żelbetowa, ale bez wypełnienia dla żelbetu), natomiast nie widnieją w KONSTRUKCJI jako ściany żelbetowe? (ściany wentylatorni). Proszę o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności.

Odpowiedź:

Ściany wentylatorni murowane, chyba że wentylatornia graniczy z ścianami żelbetowymi, 
np. przy windach (oś K). Prawidłowe oznaczenie SW 2.2.

- Proszę o sprecyzowanie materiału  W7- jakiego typu ma to być wykładzina ścienna izolująca?

Odpowiedź:

Materiał W7, zastosowany w pokojach zabaw dla dzieci i przychodni przyklinicznej, ma być 
o wysokim poziomie absorpcji dźwięku, łatwo zmywalny, miękki. Zgodnie z opisem w Karcie Kolorów i materiałów oraz  STWIROB  A2-10.06.

- Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego wykonane mają być systemowe ściany sanitarne – w Karcie kolorów i materiałów widnieje zapis, że ma to być zagęszczony laminat wysokociśnieniowy, natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zapisano: „płyty o konstrukcji wykonanej z odpornej na wilgoć wysokiej jakości płyty wiórowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym LPL o grubości 0,8 mm”.

Odpowiedź:

Systemowe ściany sanitarne należy wykonać zgodnie z zapisem w Karcie Kolorów 
i materiałów, czyli jako zagęszczony laminat wysokociśnieniowy.

- Proszę o sprecyzowanie materiału W10 - płyta ochronna zastosowana na korytarzach 
i komunikacji – z czego ma być oraz jaka jest jej specyfikacja techniczna (płyta mdf/laminat/HPL/ płyta winylowa)?

Odpowiedź:

Płyta winylowa o grubości 2 mm, barwiona w masie, pokryta żywicą akrylowinylową.

- Proszę o sprecyzowanie wysokości płyty ochronnej zastosowanej na korytarzach – czy ma ona mieć długość od cokołu do odbojo-poręczy czy może być to węższy pas ochronny?

Odpowiedź:

Płyta zastosowana na korytarzach ma długość od odboju do poręczy.

- Płyta ochronna W10 wg karty kolorów i materiałów ma być zastosowana na korytarzach i komunikacji, jednak na wizualizacjach załączonych w Karcie Kolorów oraz w Karcie Pomieszczeń wynika, że płyty występują w pokojach, proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii.

Odpowiedź:

Płyta ochronna W10 jest zamontowana również w pokojach na ścianie przy łóżku dziecka (do wysokości łóżka). Natomiast na ścianie, na której jest zaprojektowane składane łóżko dla rodzica, proponuje się wykończenie ściany z materiału, z którego będzie wykonane łóżko. Zgodnie ze schematami załączonymi Karty kolorów i materiałów.

- Proszę o sprecyzowanie lokalizacji oraz wyglądu systemu ochrony ścian od uszkodzeń montowanego w pokojach jedno i dwuosobowych. W Karcie Kolorów system znajduje się na ścianie z tapetą, natomiast w Karcie Pomieszczeń widnieje zapis mówiący, że jest on montowany na ścianie z łóżkiem.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie 16.

- Proszę o odpowiedź czy kolorystyka sufitów podwieszanych ma odpowiadać schematom kolorystycznym pomieszczeń (np. w pomieszczeniu B1.PT.012  który w schemacie kolorystycznym jest w kolorze RAL 7040-czy sufit podwieszony ma być również w kolorze RAL 7040 ).

Odpowiedź:

Wszystkie sufity podwieszane są w kolorze białym, jedyne miejsce, gdzie kolor ściany przechodzi na kolor sufitu, to hall wejściowy, zgodnie z Kartą Kolorów i materiałów.

- Wg. Karty pomieszczeń podłoga oznaczona jako F15 (podłoga na klatkach schodowych) 
w uwagach dodatkowych zawiera „wyoblenia płytek w narożach ścian i podłogi”. Proszę 
o odpowiedź czy owy zapis tyczy się wszystkich połączeń płaszczyzn pionowych i poziomych włączając również stopnice i podstopnice?

Odpowiedź:

Należy zastosować płytki standardowo stosowane do wykończenia stopnic.

- Proszę o sprecyzowanie materiału bloczek silikatowy gr. 24 cm, 12 cm (proszę o określenie klasy, przekrój: pełny/drążony) z uwagi na rozbieżności w dokumentacji pomiędzy STWiOR 
(pp. 2.2) i PFU (pp. 3.5.4.16).

Odpowiedź:

Bloczki pełne, spełniające normy akustyczne.

- Proszę o sprecyzowanie klasy wykonania tynków cementowo - wapiennych oraz gipsowych 
z uwagi na brak zapisu w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Tynki należy wykonać równe, zacierane na gładko.

- W zestawieniu okien zewnętrznych nie podano ilości okien OZ342 i OZ310. Prosimy 
o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Okno OZ310 występuje w ilości 1 szt.

Okno OZ342 nie występuje w projekcie, zostało usunięte.

Poprawiono rys. zestawienia okien zewnętrznych.

- Prosimy o informację z jakiego materiału i jakiej szerokości i grubości mają być parapety wewnętrzne ?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne wykonane są z płyty wiórowej oklejonej laminatem HPL i zaoblonej na przedniej krawędzi lub parapety systemowe ze stolarką okienną. Kolor parapetu taki sam, jak stolarki okiennej, RAL 7016 (ANTHRACITE GREY).

Wymiary: szer. 30 cm, gr. 38 mm.

- Prosimy o informację do jakiej wysokości mają być układane płytki ścienne, czy do pełnej wysokości pomieszczenia ?

Odpowiedź:

Płytki ścienne należy układać do pełnej wysokości pomieszczenia, chyba że zapis w Karcie pomieszczenia stanowi inaczej.

- Proszę o podanie sumarycznej mocy UPS-ów [kVA] i czas podtrzymania akumulatorów dla tych UPS-ów [t] jaki należy przyjąć do wyceny. Brak tej informacji znacząco wpływa na kwotę oferty.

Odpowiedź:

Ze względu na możliwe zastosowanie urządzeń odbiorczych o różnym zapotrzebowaniu na moc ostateczną, wielkość zasilacza UPS należy dobrać i potwierdzić na etapie projektu wykonawczego; zakładany czas podtrzymania baterii min 12 min.

- Prosimy o informację, czy zamawiający jest w posiadaniu badań geologicznych obejmujących teren wzniesienia - parku, jeżeli tak to prosimy o ich udostępnienie. W zakresie robót do wykonania na tym terenie jest zdjęcie humusu, z obecnie udostępnionej dokumentacji nie wynika jakiej grubości ma to być warstwa. Dodatkowo informacje te są istotne dla sprawdzenia nośności podłoża pod zaprojektowanymi ciągami komunikacyjnymi na tym terenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu badań geologicznych, obejmujących teren wzniesienia- parku. Dokumentacja do opracowania na etapie PW.

- Prosimy o zaktualizowanie Załącznika nr 2 do umowy poprzez wykreślenie pozycji A2.08.01.05 – Drzwi zewnętrzne obrotowe - występowały jedynie w PB pierwotnym.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Prosimy o wyjaśnienie, gdzie (w jakich pomieszczeniach) występują następujące drzwi wyszczególnione w pozycjach Załącznika nr 2 do Umowy, tj:

  - poz. A2.08.02.01.001.4 – drzwi techniczne stalowe jednoskrzydłowe EI120;

  - poz. A2.08.03.003 – drzwi aluminiowo-szklane EI 120;

  - poz. A2.08.05.001.4 – drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne EI 120;

  - poz. A2.08.06 – drzwi PCV;

  - poz. A2.08.07 – drzwi pożarowe (co zamawiający rozumie pod tą pozycją, biorąc pod uwagę, że we wcześniejszych pozycjach zostały wymienione różne drzwi p. poż.).

Powyżej wymienionych drzwi nie odnaleziono w aktualnych zestawieniach stolarki, ani na rzutach.

Odpowiedź:

Podane poszczególne drzwi EI 120 w trzech pierwszych pozycjach, nie występują 
w projekcie. Wg zestawienia drzwi wewnętrznych klasa odporności ogniowej drzwi to EI 30 
i EI 60.

Poz. A2.08.06 – dotyczy bramy garażowej. Drzwi PCV nie występują w projekcie.

Poz. A2.08.07- nie występuje oddzielna pozycja dotycząca drzwi pożarowych.

Opis poszczególnych drzwi - wg rzutów zbiorczych.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wartość brutto min. 40 000 000PLN dotyczy budynku łącznie 
z wyposażeniem, które jest częścią projektu - dotyczy wymogów dla Głównego Projektanta postawionych w punkcie V.2.3) podpunkt b) SIWZ?

Odpowiedź:

Wartość brutto min. 40 000 000 PLN dotyczy wartości robót budowlano –montażowych bez wyposażenia ruchomego.

- Prosimy o uzupełnienie zestawienia drzwi o specyfikację kolorystyki skrzydeł, zestawienie odsyła do karty kolorów, w której nie ma żadnych informacji na temat drzwi.

Odpowiedź:

Kolorystyka drzwi zawarta jest w karcie kolorów, w schemacie kolorystycznym. Do każdego oddziału przyporządkowany jest dany kolor i w takim kolorze występują skrzydła drzwi wewnętrznych.

- Proszę o podanie zapotrzebowania mocy dla każdego z obiegów węzła cieplnego:

- c.o.(podłogowe i grzejnikowe)

- cwu (max)

- c.t.

Odpowiedź:

- OBIEG CO: Qco=350kW; V=23,5m3/h; H=8,8msw

- OBIEG OGRZEWANIE PODŁOGOWE: Qp=26,8kW; V=1,6m3/h; H=4,0msw

- OBIEG CT-centrale: Qct(went)=399,1kW; V=16,9m3/h; H=6,0msw

- OBIEG CT-kurtyny: Qct(kurtyny)=198kW; V=8,5m3/h; H=5,9kW

- OBIEG CTcwu: Ctcwu=450kW

- W zestawieniu wymaganych parametrów technicznych dotyczących dygestorium chemicznego podano wymaganą  grubości blatu z podniesionym obrzeżem min. 4 cm. Proszę o odpowiedź czy Zamawiający dopuści blat o grubości zawartej w zakresie 3,3 do 3,7cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką grubość blatu. Należy spełnić parametry techniczne materiału do pomieszczenia dygestorium chemicznego.

- W przypadku gdzie kolorystyka posadzek jest różna pomiędzy pomieszczeniami, proszę o odpowiedź czy kolorystyka drzwi  ma odpowiadać kolorystyce posadzki czy kolorystyce  pomieszczenia do którego się wchodzi?

Odpowiedź:

Kolor drzwi taki jak kolor posadzki w pomieszczeniu, do którego się wchodzi, zgodnie ze schematami kolorystycznymi załączonymi do karty kolorów i materiałów.

Jeżeli następuje zmiana kolorystyki posadzki, na schematach graficznych zostały określone kolory posadzki przed drzwiami.

- Jaki typ aparatu RTG Zamawiający przewiduje ustawić w pomieszczeniach RTG.

Odpowiedź:

RTG będzie prawdopodobnie przeniesiony z Ul. Bujwida, lub jeżeli nie, to będzie zakupiony po rozstrzygnięciu przetargu na urządzenia medyczne.

- Czy Zamawiający posiada obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obliczeń osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym - powinny zostać wykonane na następnym etapie projektowania.

- Proszę o odpowiedź czy zakaz prowadzenia prac wydobywczych (6.24. zdanie pierwsze wzoru umowy)  dotyczy wyłącznie Placu Budowy i terenów przynależnych Zamawiającemu czy też odnosi się generalnie do działalności Wykonawcy?

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zapis SIWZ, to jest § 4 ust. 6 pkt 6.24. zdanie pierwsze wzoru umowy stanowi, że:

„W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest: nie prowadzić prac wydobywczych mających na celu pozyskanie piasku lub żwiru.”

Wnosimy o wyjaśnienie, czy zakaz prowadzenia prac wydobywczych dotyczy wyłącznie Placu Budowy i terenów przynależnych Zamawiającemu czy też odnosi się generalnie do działalności Wykonawcy?

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zapis SIWZ, to jest § 26 ust. 1 wzoru umowy stanowi:

„Następujące przyczyny będą uważane za siłę wyższą, jeśli wpłyną na niemożność, wstrzymanie lub opóźnienie wykonania Robót na Budowie: działania wojenne, zamieszki, rewolty, akty władzy, pożar, epidemia, stan klęski żywiołowej”.

Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy poprzez „akty władzy” należy także rozumieć brak działania/opieszałość organów administracji publicznej to jest niedokonanie czynności administracyjnej w przepisanych prawem terminie?

W przypadku udzielenia na to pytanie odpowiedzi negatywnej wnosimy o wprowadzenie do zapisów  SIWZ postanowień stanowiących podstawę do uchylenia umownej odpowiedzialności Wykonawcy i przedłużenia terminów umownych zakreślonych do realizacji poszczególnych elementów oraz całego przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
a lezących po stronie organów administracji publicznej, służb i gestorów mediów.

Odmowa wprowadzenia takiego zapisu przez Zamawiającego publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu kar umownych za opóźnienie stanowi rażący przypadek naruszenia art. 58 ust.2 k.c. w zw. z art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 14 P.z.p.

Wykonawca na etapie posterowania o udzielenie zamówienia nie ma bowiem możliwości dokonania wyceny podstawowych ryzyk związanych z nieuprawnionym działaniem i/lub zaniechaniem organów administracji wobec czego nie może być obciążany za ich skutki odpowiedzialnością opartą na zasadzie ryzyka.

Brak zastrzeżenia takich podstaw zmiany Umowy, nawet w przypadku gdyby ryzyka opóźnień zewnętrznych mogły zostać oszacowane – co nie jest praktycznie możliwe - może stanowić jednocześnie naruszenie zasad wydatkowania środków publicznych poprzez bezzasadne narażenie Zamawiającego na ponoszenie kosztu związanego z koniecznością podwyższenia ceny ofertowej przez Wykonawców o przewidywany koszt takiego ryzyka.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zapis SIWZ, to jest § 30 ust. 5 wzoru umowy stanowi:

„W przypadku, gdy dokumenty tej samej hierarchii są sprzeczne, decyzję które zapisy są   obowiązujące oraz w jakiej kolejności, podejmuje samodzielnie Przedstawiciel Zamawiającego lub Kierownik Projektu”.

Wnosimy o podanie szczegółowych kryteriów/zasad w oparciu o które przedstawiciel Zamawiającego lub Kierownik Projektu działający na podstawie § 30 ust. 5 wzoru umowy będzie zobowiązany podjąć decyzję w przypadku, gdy dokumenty umowne o tej samej hierarchii są sprzeczne - które zapisy są obowiązujące oraz w jakiej kolejności.

Jednocześnie wskazujemy, że przyznanie Zamawiającemu w § 30 ust. 5 wzoru umowy (jako jednej ze Stron i autorowi umowy o charakterze adhezyjnym), prawa do interpretacji jej zapisów względem drugiej ze stron – (jako strony przystępującej do umowy) - stanowi tzw. klauzulę niedozwoloną / „abuzywną” oraz rażąco narusza art.353 (1) k.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp.

Wprowadzenie do wzoru umowy uprawnienia do dowolnej interpretacji przez Zamawiającego zapisów umownych prowadzi wprost do obejścia prawa to jest art. 144 P.z.p.

Uprawnienie do subiektywnej i dowolnej wykładni zawartych w postanowieniach Umowy norm prawnych stanowi sprzeczną z art. 144 P.z.p. podstawę zmiany postanowień umownych przez jedna ze Stron.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zgodnie z definicją zawartą w SIWZ to jest w § 1 wzoru umowy:

„Główny Projektant” to - projektant w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego, autor projektu koncepcyjnego i Projektu Budowlanego, działający na zlecenie Zamawiającego, który dokonuje kwalifikacji, zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego, zamierzonych odstąpień od Projektu Budowlanego jako odstąpień nieistotnych albo istotnych wymagających uzyskania decyzji w sprawie zmiany Pozwolenia na Budowę oraz dokonuje oceny zgodności Projektu Wykonawczego opracowanego przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, w tym pod kątem spełnienia parametrów Obiektu jak i możliwości uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie”

Natomiast w postanowieniach § 6 ust 3 pkt 3.2. wzoru umowy zapisano, iż:

„Wykonawca zapewni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy minimalny skład kluczowego personelu Wykonawcy określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spełniającego warunki doświadczenia określone w ofercie Wykonawcy, mianowicie:

3.2. Głównego Projektanta;”

Wobec powyższej sprzeczności wnosimy o wyjaśnienie wymaganego przez Zamawiającego statusu umownego Głównego Projektanta oraz dokonanie odpowiednich zmian w SIWZ.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zapis SIWZ, to jest § 24 ust. 1 punkt 1.3. wzoru umowy stanowi, że:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących przypadkach: […] złożenia wniosku o wszczęcie (otwarcie) postępowania układowego, 
o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub jego likwidacji,”

Wobec okoliczności, że każdy podmiot może złożyć w każdym czasie bezzasadny wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego także z możliwością zawarcia układu wnosimy o wyjaśnienie, czy zamawiający przed wydaniem postanowienia przez Sąd podejmie się ustalenia zasadności takiego wniosku oraz ewentualnego ryzyka jego wpływu na realizację przedmiotu umowy oraz uzna fakt złożenia takiego wniosku za podstawę do odstąpienia wyłącznie w przypadku gdy w sposób zobiektywizowany potwierdzi związane z tym ryzyko niewykonania umowy przez Wykonawcę?

W przypadku gdy Zamawiający nie przewiduje badania zasadności przesłanek o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1.3. wnosimy o usunięcie lub zmianę tego zapisu w taki sposób aby wykluczyć jego wykorzystanie jako przesłanki odstąpienia od umowy w szczególnie w przypadku gdy ryzyko niewykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę faktycznie nie występuje i/lub nie da się ono zobiektywizować.

Aktualne brzmienie tego zapisu narusza art. 58 ust.2 k.c. w zw. z art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 14 i 139 ust. l ustawy P.z.p. w szczególności poprzez przeniesienie na Wykonawcę odpowiedzialności za nieuprawnione czynności innego podmiotu na którego działania nie może on mieć wpływu.

Obciążenie Wykonawcy ryzykiem odstąpienia od umowy oraz jego konsekwencjami (karami umownymi) w przypadku „złożenia wniosku” przez dowolny podmiot bez powiązania tej okoliczności z uzasadnionym i wymagającym ochrony interesem Zamawiającego rażąco narusza bezpieczeństwo obrotu oraz zasadę poszanowanie kontraktowej równości stron.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zapis SIWZ, to jest § 24 ust. 1 punkt 1.4. wzoru umowy stanowi, że:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku w następujących przypadkach: […] wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy w dowolnej wysokości”

Wobec okoliczności, że aktualne brzmienie tego zapisu rażąco narusza art. 58 ust.2 k.c. 
w zw. z art. 353 (1) k.c. w zw. z art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp. w szczególności poprzez obciążenie Wykonawcy ryzykiem odstąpienia od umowy oraz jego konsekwencjami 
w przypadku zajęcia dowolnie małej części majątku Wykonawcy bez powiązania tej okoliczności z uzasadnionym i wymagającym ochrony interesem Zamawiającego wnosimy o zmianę tego zapisu i wykreślenie słów "w dowolnej wysokości" oraz doprecyzowanie, że chodzi o "zajęcie majątku Wykonawcy w całości lub w części wyłączającej lub znacząco utrudniającej wykonanie przedmiotu Umowy".

Niedokonanie takiej zmiany, poza naruszeniem powołanych przepisów prawa, prowadzi do skutku w postaci faktycznego nieuzasadnionego uprzywilejowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia podmiotów powołanych wyłącznie w celu realizacji danego projektu (wobec czego nie prowadzących praktycznie działalności operacyjnej i nie posiadających zobowiązań spornych), względem podmiotów będących aktywnymi uczestnikami obrotu - co stanowi rażące naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz obiektywizacji kryteriów dostępu do zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Proszę o podanie sumarycznej mocy UPSów [kVA] i czas podtrzymania akumulatorów dla tych UPSów [t] jaki należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak na pytanie nr 25.

- Proszę o jednoznaczne wskazanie które pomieszczenia ( sale zabiegowe lub inne ) będę pomieszczeniami medycznymi należącymi do grupy 2 i w nich należy zaprojektować i wykonać instalacje sieci IT.

Odpowiedź:

Strefy pomieszczeń należące do drugiej grupy zostały oznaczone na załącznikach graficznych projektu instalacji.

- Proszę o odpowiedź, ile litrów paliwa powinno się znajdować w Agregacie prądotwórczym przy odbiorze obiektu do użytkowania.

Odpowiedź:

Zapas paliwa powinien być zgodny z wytycznymi PFU, tzn. umożliwiający pracę pod pełnym obciążeniem przez 24 h.

- Proszę o informację czy urządzenia znajdujące się w technologii medycznej leżą w gestii dostawy Generalnego Wykonawcy.

Dotyczy to między innymi następujących urządzeń.:

  - lamp zabiegowych oznaczonych Gh13 i Gh14

  - lamp bakteriobójczych Gk1

- opraw nad łóżkowych i paneli OPN; OPN-1; OPN-2; OPN-3; OPN-4; OPN-p

  - telewizory.

Odpowiedź:

W gestii dostawy Generalnego Wykonawcy leży dostawa:

  - lamp zabiegowych oznaczonych Gh13 i Gh14

  - lamp bakteriobójczych Gk1

- opraw nad łóżkowych i paneli OPN; OPN-1; OPN-2; OPN-3; OPN-4; OPN-p.

Telewizory wraz z ramionami będą objęte osobnym przetargiem na urządzenia ruchome.

- Proszę o odpowiedź czy w zakres wyposażenia stałego wchodzą akcesoria do toalet: dozownik na mydło, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki, szczotka do toalet, pojemnik na zużyte ręczniki, lustra. Powyższe akcesoria wymienione  zostały w karcie kolorów.

Odpowiedź:

W zakresie przetargu są wszystkie wymienione elementy.

(Pytania 48 – 57 dotyczą Gh13 lampa zabiegowa ścienna – szt 3):

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ścienną , bez brudnego uchwytu oraz bez regulacji natężenia światła?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu światła w odległości 1 m od czoła lampy wynoszącym 45 000 lux?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową  ze współczynnikiem odwzorowania barw Ra wynoszącym 90?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z temperaturą barwową 4200K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z żarówką 50W 12V?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z wgłębnością oświetlenia 130 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia w zakresie 50-100 %?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze współczynnikiem  odwzorowania barw Ra wynoszącym 95?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową  z regulowaną średnicą plamy świetlnej w zakresie 17-28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z wgłębnością oświetlenia 115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

(Pytania 58 – 64 dotyczą Gh14 lampa zabiegowa ścienna – szt 5):

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ścienną z dwoma brudnymi uchwytami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową  z regulowaną średnicą plamy świetlnej w zakresie 17-28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z wgłębnością oświetlenia dla kopuły o zewnętrznej średnicy 57 cm wynoszącą 115cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia przy czasz w zakresie 50-100%, ale bez pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z przedziałem roboczym bez konieczności ogniskowania wynoszącym 500-1650mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z mechanicznym systemem pozycjonowania automatycznej aktywacji żarówki rezerwowej w przypadku uszkodzenia żarówki głównej dla kopuły?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z żarówką halogenową główną pobierająca moc 120W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem utrzymania żądanego natężenia.

(Pytania 65 – 76 dotyczą paneli nadłóżkowych i mostów):

- Prosimy o potwierdzenie, że panele nadłóżkowe są przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Tak, są przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o potwierdzenie, że mosty medyczne są przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Tak, są przedmiotem zamówienia.

- Czy Zamawiający dopuści w mostach medycznych kąt mocowania gniazd elektrycznych 
25 stopni zamiast wymaganego 30-40 stopni? Taki kąt mocowania jest równie wygodny do obsługi gniazd a jednocześnie lepszy dla oświetlenia miejscowego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści nogi zawieszeń mostów o przekroju rurowym, z aluminium? Wykonanie z blach stalowych prostopadłościennych nóg daje w efekcie cięższe urządzenie i jest mniej estetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści lampy do oświetlenia miejsca iniekcji (mobilne oprawy z uchwytem do szyny wymagane dodatkowo w panelach i mostach) o większym natężeniu światła tj 28.500lux/500mm i o mniejszym zużyciu energii to jest 3W zamiast wymaganych 6W?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy panele pionowe maja być jednokorpusowe (zintegrowana część infuzyjna i monitorująca) tak jak to wynika z rysunków na projekcie instalacji gazów medycznych (sprzeczne z opisami w tabelkach)?

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Czy panele pionowe mają być z kanałami pionowymi dla gazów i elektryki.(a nie górnym i dolnym jak jest zapisane w wymaganiach) i wyceniane zgodnie z technologią wykonania paneli pionowych? Opis paneli pionowych został pomylony z opisem paneli poziomych.

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Zamawiający zamieścił w tabelkach dotyczących paneli i mostów wymaganą datę produkcji 2012. Czy należy rozumieć że nastąpił błąd i chodzi o datę produkcji 2013.?

Odpowiedź:

Tak, wymagana data produkcji to 2013 r.

- Czy zamawiający dopuści gniazda elektryczne umieszczone pod gniazdami gazowymi?

Odpowiedź:

Lokalizacja gniazd, w zależności od zastosowanych paneli nadłóżkowych, powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Pod warunkiem utrzymania normatywnych odległości Zamawiający może dopuścić takie rozwiązanie.

- Czy należy wyceniać most z gniazdami elektrycznymi i gazowymi umieszczonymi tylko na belce głównej mostu?

Odpowiedź:

Odpowiedź zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne paneli nadłóżkowych oraz pomiary elektryczne paneli nadłóżkowych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to w zakresie przetargu. Panele powinny zostać oddane, jako w pełni gotowe do użytku.

- Prosimy o potwierdzenie, że podłączenie elektryczne mostów medycznych oraz pomiary elektryczne mostów medycznych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że jest to w zakresie przetargu. Mosty medyczne  powinny zostać oddane jako w pełni gotowe do użytku.

(Pytania 77 – 82 dotyczą gazów medycznych):

- W zamieszczonej dokumentacji znajduje się projekt budowlany datowany na 2011 rok oraz projekt datowany na 2012. Prosimy o potwierdzenie, że instalację gazów medycznych należy wycenić zgodnie z projektem datowanym na 2012.

Odpowiedź:

Wykonawca ma wykonać wycenę na podstawie wszystkich informacji zawartych 
w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

- W zamieszczonej dokumentacji znajduje się STWiOR „Instalacja ciekłego azotu”, ale brak projektu instalacji ciekłego azotu. Czy instalacja ciekłego azotu jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie. Opis wymagań jest zawarty w STWiOR. Instalacja ciekłego azotu jest elementem przedmiotu zamówienia.

- Jeśli instalacja ciekłego azotu jest przedmiotem zamówienia, to prosimy o przekazanie projektu zawierającego:

  - lokalizację źródła lub miejsca wpięcia się do istniejącej instalacji

  - projekt źródła jeśli nie ma istniejącego (schematy, rysunki opisy techniczne)

- wskazanie pomieszczeń, do których należy doprowadzić instalację

  - wskazanie jednostek końcowych jakimi należy zakończyć instalację.

Odpowiedź:

Projekt wykonawczy instalacji ciekłego azotu jest jednym z elementów przedmiotu zamówienia. Lokalizacja zbiornika ciekłego azotu wg Planu Zagospodarowania Terenu. Instalację należy doprowadzić do pomieszczenia zamrażania nr 01.L.038 oraz pomieszczenia do przechowywania w azocie nr 01.L.033. Instalacja powinna zapewnić bezstratne 
i bezpieczne zasilanie ciekłym azotem urządzeń technologicznych banku tkanek.

- Prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie od rozdzielni do skrzynek zaworowo-informacyjnych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna zasilająca skrzynki zaworowo - kontrolne jest również elementem przedmiotu zamówienia. Wycena w branży elektrycznej.

- Na projekcie gazów medycznych brak zewnętrznych sygnalizatorów. Czy w ofercie należy wycenić sygnalizatory zewnętrzne?

Odpowiedź:

Skrzynki zaworowe - kontrolne są umieszczone w  większości  przy punktach pielęgniarskich. Dodatkowo należy wycenić dwa sygnalizatory  (monitory) stanu (awarii) gazów medycznych w pokojach zabiegowych na kondygnacji L1.

- Jeśli w ofercie należy wycenić sygnalizatory zewnętrzne, to prosimy o potwierdzenie, że oprzewodowanie sygnalizatorów stanu gazów medycznych do skrzynek zaworowo-informacyjnych jest przedmiotem zamówienia i należy wycenić w branży elektrycznej.

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna zasilająca sygnalizatory jest również elementem przedmiotu zamówienia. Wycena w branży elektrycznej.

- Proszę o podanie dyspozycji dostawcy energii cieplnej, bez której poprawny dobór wymienników jest niemożliwy.

Odpowiedź:

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE W KOMORZE ROZLICZENIOWO POMIAROWEJ: dp=0,25MPa; zasilanie 0,7MPa; powrót 0,45Mpa.

Parametry czynnika grzewczego 130-135/70 st. C, ciśnienie dop. 1,6Mpa.

- Proszę o podanie dla wszystkich obiegów oporów instalacji, co jest konieczne przy doborach pomp.

Odpowiedź:

- OBIEG CO: V=23,5m3/h; H=8,8msw

- OBIEG OGRZEWANIE PODŁOGOWE:  V=1,6m3/h; H=4,0msw

- OBIEG CT-centrale: V=16,9m3/h; H=6,0msw

- OBIEG CT-kurtyny: V=8,5m3/h; H=5,9kW

- OBIEG CTcwu: V=19,5m3/h; H=4,5msw.

Wielkości należy zweryfikować na poziomie projektu wykonawczego.

- Prosimy o przekazanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź:

Decyzja nr 3756/2011 z dnia 09.12.2011 jest prawomocną i ostateczną decyzją pozwolenia na budowę.

Decyzja nr 3065/2012 z dnia 25.06.2012 zmieniająca w/w Decyzję udzielającą pozwolenia na budowę  jest prawomocna i ostateczna.

Zamawiający posiada zaświadczenia z Urzędu Miasta potwierdzające ostateczność obydwu decyzji.

- Proszę o podanie informacji dotyczącej typu systemu SSWiN i jego producenta, który istnieje obecnie na budynku.

Odpowiedź:

W tej chwili na obiekcie są dwa systemy DSC oraz SATEL, integracji podlega współpraca SSWiN z kontrolą dostępu, posadowienie nowej stacji roboczej w LCN. Rozwiązania szczegółowe do potwierdzenia na etapie projektu wykonawczego.

- Prosimy o jednoznaczne wskazanie, które pomieszczenia (sale zabiegowe lub inne) będą pomieszczeniami medycznymi należącymi do grupy 2 i w nich należy zaprojektować i wykonać instalacje sieci IT.

Odpowiedź:

Strefy pomieszczeń należące do drugiej grupy zostały oznaczone na załącznikach graficznych projektu instalacji.

- Prosimy o informację, ile litrów paliwa powinno się znajdować w agregacie prądotwórczym przy odbiorze obiektu do użytkowania.

Odpowiedź:

Zapas paliwa powinien być zgodny z wytycznymi PFU, tzn. umożliwiający pracę pod pełnym obciążeniem przez 24 h.

- Prosimy o podanie specyfikacji technicznej (wymiary, kolorystyka, rodzaj materiału, preferowana konfiguracja zestawów) urządzeń przewidzianych do zamontowania na placu zabaw, w związku z ich brakiem w specyfikacji technicznej A1-02.17.09 – Zieleń - mała architektura i karcie kolorów (np.: piaskownica – nie podano wymiarów, w jaki sposób ma być przykrywana; nawierzchnia na placu zabaw – jakie ma posiadać parametry).

Odpowiedź:

Preferowana konfiguracja zestawów urządzeń została podana w Karcie kolorów i materiałów.

Szczegółowy zestaw urządzeń (który to generuje już wymiar, kolorystykę i rodzaj materiału wykończeniowego), należy dobrać na etapie Projektu Wykonawczego. Urządzenia 
i nawierzchnia z mat gumowych dwuwarstwowych, musi posiadać parametry dopuszczające ją do wykorzystania na placu zabaw.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wykończenie specjalne opisane w kartach pomieszczeń (np.: pom. 00.PO.067 – Miejsce zabaw) wchodzi w zakres niniejszego przetargu i czy należy je wycenić. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie załącznika graficznego, powoływanego w karcie pomieszczeń w rubryce „Wykończenie specjalne”, zgodnie z którym należy dokonać wyceny. Prosimy  również o przekazanie parametrów technicznych wykładziny ściennej W7 oraz maty gumowej przeznaczonej do strefy zabaw dzieci F8. Określenia: „miękka, wysoki poziom absorpcji dźwięku, odporna na zabrudzenia, odporna na dezynfekcję” oraz „miękka 
o właściwościach izolacji dźwięku, antypoślizgowe” nie umożliwia doboru odpowiedniej wykładziny i maty.

Odpowiedź:

W zakres niniejszego przetargu wchodzą wszystkie pomieszczenia ujęte w projekcie. Załącznik graficzny znajduje się w Karcie Kolorów i materiałów jako schemat i propozycja wykonania wnętrza.

F8 - Wykładzina PCV  to materiał, z którego wytworzona została wykładzina podłogowa ma wbudowaną pośrednią warstwę pianki, dzięki czemu zmniejsza transmisję dźwięku. Warstwa ta pochłania również wstrząsy, co zmniejsza obciążenie stawów i pleców.

W7 – to Materiał zastosowany w strefie zabaw dla dzieci, o wysokim poziomie absorpcji dźwięku, łatwo zmywalny, miękki, wykonany ze sprasowanej wełny szklanej o dużej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta jest tkaniną z włókna szklanego. Zgodnie z opisem 
w Karcie Kolorów i materiałów oraz  STWIROB  A2-10.06.

- W jaki sposób należy wykończyć pomieszczenia rezerwy na parterze i na 4 piętrze ?

Odpowiedź:

Pomieszczenia rezerwy należy wykończyć zgodnie z danymi w Karcie pomieszczeń, załączonej do dokumentacji.

- Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie kawiarni na parterze ?

Odpowiedź:

Wyposażenie kawiarni będzie po stronie Najemcy.

- Czy ściana w przestrzeni między sufitem podwieszanym, a stropem ma być tynkowana 
i malowana ?

Odpowiedź:

Ściana między sufitem podwieszonym, a stropem ma być tynkowana, niekoniecznie  malowana (do decyzji na etapie PW).

- Czy należy tynkować strop nad sufitem podwieszanym ?

Odpowiedź:

Jeżeli w pomieszczeniu jest stop podwieszony, to nie trzeba tynkować stropu konstrukcyjnego.

- Czy w ofercie należy uwzględnić wycenę ścianek przesuwnych oddzielających sale seminaryjne na parterze?  Jeżeli tak to jaką powinny mieć izolacyjność akustyczną ?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić wycenę ścian przesuwnych izolacyjności akustycznej min. 49 dB.

- Czy dostawa i montaż chłodziarek jest w zakresie wyceny ?

Odpowiedź:

Nie, nie ma jej w zakresie wyceny.

- W PFU jest informacja o konieczności uzyskania decyzji o wycince drzew/zieleni - pytanie czy koszt wykonania wycinki należy uwzględnić w wycenie, czy ponosi go Zamawiający ?

Odpowiedź:

Koszt uzyskania decyzji zezwalającej i wykonania wycinki należy uwzględnić w wycenie.  Jest to po stronie Wykonawcy.

- W PFU punkt 3.3.1 wytłuszczonym drukiem jest informacja, iż „Ze względu na rangę i specyfikę projektowanego obiektu, przyjmuje się wysoki standard wykończenia wewnętrznego 
i zewnętrznego z użyciem materiałów o dużej trwałości i walorach estetycznych oraz użytkowych" - prosimy o uszczegółowienie jakie parametry materiałów i na jakiej podstawie będą akceptowalne przez Zamawiającego, sformułowanie to jest ogólnikowe i jest wiele możliwych interpretacji w tym względzie ?

Odpowiedź:

Parametry materiałów zostały podane w dokumentacji załączonej do przetargu. Zamawiającemu zależy na trwałych, nie starzejących się materiałach, o trwałej kolorystyce, trwałej powłoce wierzchniej, odpornych na działania innych czynników (chemicznych, dezynfekujących, itp.), takich, aby po paru latach użytkowania Kliniki nie było konieczności wymiany poszczególnych elementów.

- Na rys.(1036_X_PP_K_D_XXX_201_B_2012_12_07 - Detale otworowania w elementach żelbetowych) pokazany jest sposób dozbrajania stropów za pomocą kotew dwugłowicowych. Czy tego typu dozbrojenie występuje tylko w płycie fundamentowej, czy także w stropach? Przy których słupach tego typu dozbrojenie występuje ?

Odpowiedź:

Pojawienie się listew na przebicie jest możliwe w następujących elementach:

Strop nad Poziomem B1: S.4/E/-01; S.4/F/-01; S.4/M/-01; S.4/N/-01; S.2/B/-01; S.2/C/-01; S.2/K/-01; S.3/M/-01; S.3/N/-01; S.2/M/-01; S.2/N/-01

Strop nad Poziomem 00: S.5/B/00; S.2/B/00; S.2/C/00; S.2/S/00

Strop nad Poziomem 01: S.5/B/01; S.5/S/01; S.2/S/01; S.2/B/01

Strop nad Poziomem 02: S.5/B/02; S.5/S/02; S.2/S/02; S.2/B/02

Strop nad Poziomem 03: S.5/B/03; S.5/S/03; S.2/S/03; S.2/B/03

Ostateczną decyzję o zastosowaniu listew na przebicie podejmuje projektant opracowujący projekt wykonawczy.

- Czy wentylacja oraz wyposażenie restauracji na poziomie L0 jest objęta przedmiotem wyceny ?

Odpowiedź:

Tak, są w zakresie przetargu.

- Czy kolumny i panele łóżkowe gazów medycznych znajdują sie w zakresie dostawy wykonawcy ?

Odpowiedź:

Tak, są w zakresie dostawy, wraz z całkowitym montażem i podłączeniem mediów.

- Czy w dostawie wykonawcy znajduje się wyposażenie medyczne wg zestawienia  1036_X_PP_spis_wyposażenia zbiorcz ?

Odpowiedź:

Nie, tylko urządzenia montowane na stałe, na które dołączono specyfikacje.

UWAGA !

- Odpowiedź na pytania: 27, 36 – 42, 70, 71 i 74 zostanie udzielona w najbliższym czasie.

- W toku przygotowywania oferty należy uwzględnić treść niniejszych odpowiedzi.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

#### Mgr Artur Parafiński